**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**东江源三号隧道UPS主机更换项目询价文件**

**江西省寻全高速公路有限责任公司**

**二O二一年十二月**

**第一章**

**询价公告**

**一、询价条件**

江西省寻全高速公路有限责任公司需要对东江源三号隧道东UPS主机进行采购更换，资金来源为自有资金，该项目已具备采购更换条件，现对该项目进行公开询价。

本次询价项目名称：寻全高速东江源三号隧道UPS主机采购更换项目。采购方：江西省寻全高速公路有限责任公司,合同签订方为: 江西省寻全高速公路有限责任公司。

项目概况：采购更换东江源三号隧道东UPS主机。

**二、施工内容及报价表**

|  |  |
| --- | --- |
| 施工内容说明 | 拆卸旧UPS主机，安装新UPS主机、调试等，保障设备的正常 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | UPS主机 | 台 | 1 |  |  | 60KVA工频在线式一体机 |
| 2 | 运输安装 | 项 | 1 |  |  | 含旧主机拆卸 |
| 3 | 安全费用 | 项 | 1 |  |  | 施工、交通等一切安全费用 |
| 总价 |  |  |  |  |  |

施工地点:寻全高速东江源三号隧道东（或甲方指定地点）

施工时间：供应商（报价方）必须在签订合同后30日内完成供货及安装，如未完成，**逾期违约金：1000元/天**。

**三、本次询价的控制价上限及要求**

**控制价上限：16.5万元。**报价方的报价不得高于本限价，否则视为不响应询价文件，而被采购方拒绝。

本报价包含材料设备费、运费、安装费、税金、利润等所有内容，采购方不再另行支付其他费用。

1. **产品标准和规范**
2. 本规格书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节做出规定，也未充分引述全部有关标准和规范的条文，投标人提供的所有设备应符合招标时已颁布的现行中国国家标准和国际标准的有关条文。
3. 投标人采用其他标准和规范时，应在投标书中注明是采用何种标准，并应保证设备达到相同质量或更高质量，同时由招标人认可。
4. 若技术规格书和合同中没有提及有关标准时,将执行中国国家标准或买方认可的国际标准。选用的标准和规范应符合UPS电源、蓄电池及其部件的国家标准和规范要求，所用标准均应是最新且已实施的版本。
5. 投标人使用上述以外的标准和规范时，应加以说明。投标人应清楚地说明用于替代的标准、规范与本标书选用标准、规范之间的明显差异点要说明。当所用的标准和规范等效于或优于本技术标书的要求时，才能为买方接受。否则，为此而引起设备整改所需的费用由卖方负责。
6. 中标方提供的设备在工厂内应通过完善的、严格的测试检验。当设备运抵施工现场发现有缺陷，或当设备安装后在满足中标方说明书规定的要求下进行单机测试，发现有故障或指标达不到说明书所规定的技术性能，中标方应免费为买方更换或修复。
7. **UPS不间断电源技术规格要求**
	1. **技术要求**

工频在线式三进三出UPS电源，UPS容量为60KVA。

1、技术类型:工频在线双转换式UPS
2、输入电压范围:380V±20%；
3、输入频率范围:50Hz±4%
4、输入功率因数:≥0.98
5、输出电压范围:380VAC±0.5%
6、输出频率范围:50Hz±0.01Hz

7、输出功率因数:≥0.9

8、输出波形失真度：≤4%
9、输出电压不平衡度:≤0.5%
10、输出电流峰值系数：≥3
11、动态电压瞬变范围：≤4%
12、效率：≥0.93
13、超载能力:125%→10min,150%→1min
14、转换时间:0ms
15、电池直流电压：DC 384V
16、保护:输入过压保护、欠压保护，输出短路保护
17、噪声：≤55dB
18、纯在线式双变换产品，保证长期连续运行，且输出电压、频率、谐波失真度等稳定精度在规定技术指标以内。
19、正常情况下由380V交流电供电，经整流器整流滤波为纯净直流电，由逆变器变换为稳频稳压交流电，通过静态开关向负载供电；
20、当交流电或整流器发生故障时，逆变器利用蓄电池直流电能无间断地继续向负载提供优质可靠的交流电；
21、当交流电断电，负载由蓄电池供电后，如果交流电恢复供电，要求无间断转为UPS的正常工作方式；
22、当交流电断电，蓄电池放电至终止电压，对负载停止供电后，如果交流电恢复供电，要求UPS能自动重新启动，恢复到正常的工作状态。
23、内部采用智能化控制系统进行控制信息处理，对蓄电池进行有效地管理。
24、UPS具有优异的本机监控功能，同时支持灵活的网络化监控功能。通信接口:可提供市电异常、断电、电池放电临近下限、遥控UPS开关机、工作状态等监控。
25、UPS显示应采用全数字触摸式7英寸大屏幕LCD中文显示屏，要求显示UPS工作模拟流程图。
26、UPS具有延时软启动功能。
27、UPS具有多种告警功能，能通过声、光、LCD、输入输出接点以及网络传输方式对当前发生的告警进行及时、准确和详细的提示。
28、UPS须具有双重过载保护功能。
29、UPS具有自动跟踪市电电压与频率的功能，保障在市电与逆变之间互切换时的安全性和可靠性。
30、防护不低于IP20。
31、UPS不间断电源设备应按照国家规定的产品标准生产，符合《信息技术设备不间断电源通用技术条件》GB/T14715-93和《通信用不间断电源UPS》YD/T1095-2008标准。

**四、费用的支付**

1、第1期支付：安装并调试完成，经验收合格后支付合同价的97%；

2、第2期支付：质保期三年，期满并经询价方验收合格后支付合同价的3%。

**五、报价方资质要求**

1、须提供投标企业营业执照及UPS电源制造商营业执照，且UPS电源制造商具有10年及以上的制造历史；

2、 UPS不间断电源设备须为品牌制造商自主研发、生产的产品，不接受OEM产品及OEM厂商资质；
 3、UPS制造商须通过ISO 9001:2015质量管理体系认证；
 4、UPS制造商须通过ISO 14001：2015环境管理体系认证；
 5、UPS制造商须通过ISO 45001：2018职业健康安全管理体系认证；

6、UPS制造商须为高新技术企业，提供高新技术企业证书；
7、UPS主机须通过泰尔认证中心TLC产品认证，且申请认证单位与制造商为同一单位主体，不接受OEM产品的委托制造及认证；

8、UPS产品具有相关发明专利，优先选用获得过国家或省部级UPS专利奖的产品；

9、提供投标UPS电源产品彩页参数表或泰尔认证检测报告；

10、业绩要求：提供近三年内UPS电源相关业绩证明或合同复印件。

**六、报价文件组成**

请各报价方派专人携带身份证明及报价文件，参加本次活动：

身份证明包括：1、身份证原件，2、法人代表参加的持法人代表证书原件、单位负责人参加的持证明文件原件、授权代理人参加的可以为报价文件中授权书的复印件。

报价文件包括：（1）法人代表（持法人代表证书复印件）、单位负责人（持证明文件复印件）或其授权代理人（持授权书原件）；（2）经办人身份证复印件；（3）报价函；（4）信誉承诺表；（5）单位营业执照复印件；（6）业绩证明材料。

以上资料均应加盖单位公章。

**七、公告媒介、采购文件获取时间及方式：**有意向的报价方请于报价文件的递交截止时间前，自行在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）或江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn/）查阅采购公告，在赣州交通控股集团有限公司官方网站（http://www.gzjtkgjt.com/）下载询价采购文件。

**八、报价文件的密封和标识**

报价文件应密封包装。封套的封口处加盖报价方单位章或由报价方的法定代表人或其委托代理人签字。

未按要求密封的报价文件，采购方将予以拒收。

封套格式如下：

施工单位名称：

施工单位地址：

（项目名称）报价文件

在2021年   月   日   时   分（递交截止时间）前不得开启

报价方名称：

**九、报价文件的递交及相关事宜：**

报价文件的递交截止时间：2021年12月21日15:00，递交地址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站左侧寻全高速公路有限责任公司设备维护部。采购方将拒绝接受在递交截止时间后送达的报价函。

**十、报价文件的开启程序**

1、公布在截止时间前递交报价文件的报价方数量；

2、报价方代表现场检查报价文件密封情况；

3、开启报价文件，公布报价方名称、报价等，结束后报价方及采购小组签字确认。

**十一、公示**

询价结束后3日内，在江西省招标投标网（http://www.jxtb.org.cn）、赣州交通控股集团有限公司网站（http://www.gzjtkgjt.com）上对候选人进行公示。

**十二、联系方式**

询价方名称：江西省寻全高速公路有限责任公司

询价方地址：赣州市安远县迎宾大道安远北收费站左侧（寻全高速公路有限责任公司）

联系人：张先生

电  话：0797-3735595

**十三、监督部门及联系方式**

监督部门：赣州交通控股集团有限公司风控审计部、纪检监察室

地    址：江西省赣州市章贡区沙河镇赣州东收费站出口右侧（赣州交通控股集团有限公司）

电    话：0797-8289879、0797-8282685

邮政编码：341000

 **第二章**

**评审办法**

**一、评审方法**

本次询价采用经评审的二次报价最低价为优先考虑签约单位，综合各种优势后最终确定。

**二、形式、响应及资格评审标准**

1、报价文件按询价文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨；

2、报价文件上法定代表人、单位负责人或其委托代理人的签字、单位章盖章齐全，符合询价文件规定；

3、报价文件对询价文件的实质性要求和条件作出响应；

4、权利义务符合询价文件规定；

5、具备有效的营业执照、资质证书（如有）；

6、资质等级符合报价文件规定（如有）；

7、信誉符合报价文件规定。

**三、评审程序**

本次询价采取二轮报价。【**请提前准备好二次报价单（盖章），现场填写确认**】

（一）第一轮报价：采购人现场当众开启报价文件，询价小组依据本章第二条形式、响应及资格评审标准对报价文件进行形式、响应及资格评审。有一项不符合评审标准的，将不通过评审。通过评审的报价文件，取报价最低的前5名进入第二轮报价（如未满5家，则全部进入第二轮报价）；

（二）第二轮报价：在第一轮报价的基础上进行二次报价。报价单位现场填写《报价表》当众报价，第二轮报价不得高于第一轮报价，经法人代表或授权代理人签字生效，报价最低者为优先签约单位。

如有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，业主单位将采用逐个谈判的方式确定签约单位。逐个谈判后仍有2个及以上单位的报价一致且均为最低价时，将采用现场抽签的方式确定签约单位。

（三）评审结果

1、询价/谈判小组（由采购人相关部门代表组成，成员不少于3人）按照最终报价由低到高的顺序推荐候选人 3 名。

2、询价/谈判小组完成评审后，应当出具书面评审报告。

**第三章**

授权委托书、报价函、信誉承诺表、其它资料格式

授权委托书

本人 （姓名） 系 （报价人名称） 的法定代表人/单位负责人，现委托（姓名）为我方授权代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改（项目名称）报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 年 月 日至 年 月 日。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人/单位负责人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由报价人加盖单位公章并由其法定代表人/单位负责人签字。

报价人（单位公章）：

法定代表人（签字）：

授权代理人（签字）：

 年 月 日

注：如报价人法定代表人/单位负责人参加采购行为，只需附其身份证复印件、法人代表证书等复印件。

**报 价 函**

**致：江西省寻全高速公路有限责任公司**

经研究，我方同意《江西省寻全高速公路有限责任公司东江源三号隧道UPS主机更换项目询价公告》的所有内容及条款并就上述内容进行报价，完成贵公司规定的所有工作内容。

根据分析计算，我方愿以总价人民币（大写） 元（￥ ），完成贵公司规定的所有工作内容。

 (附报价清单)

报价人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

报价时间： 年 月 日

注：1、报价包含材料设备费、运费、安装费、、税金、利润等为完成本项目所有内容的报价。

2、总价人民币大写金额与小写金额应当一致，不一致时以大写金额为准；总价应与清单中的合计金额一致，不一致时询价人有权否决报价人的报价文件。

信誉承诺表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 信誉内容 | 报价人情况说明 |
| 1 | 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 |  |
| 2 | 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 |  |
| 3 | 是否在国家企业信用信息公示系统[（http://www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn/)）中被列入严重违法失信企业名单 |  |
| 4 | 是否在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn/)）中被列入失信被执行人名单 |  |

注：

1.报价人情况说明请填写“是”或“否”。

2.报价人应如实填写本表，如隐瞒真实情况，一旦发现将取消其签约资格。

承诺人： (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

承诺时间： 年 月 日

其它资料

营业执照、业绩证明材料等

注：1、营业执照提供复印件，并加盖公章；2、业绩证明材料提供合同扫描件，并逐页加盖公章。